| 別表２ 自主点検表（定期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 項 目 |  | 確 認 箇 所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| 建 物 構 造 | (1) 基礎部 | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (4) 窓枠・サッシ ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (5) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (6) 屋外階段 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (7) 手すり | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (8) 消防隊非常用 進入口 | 表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 設 備 | (1) 外壁の構造及 び開口部等 | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 防火区画 | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | (1) 廊下・通路 | 有効幅員が確保されているか。 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 階段 | 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 階段室の内装は不燃材料になっているか。 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の避難 口 （出入口） | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) 厨房設備 (大型レンジ、 フライヤー等)､ガスコンロ、湯沸器 | 可燃物品からの保有距離は適正か。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) ガスストーブ、 石油ストーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | (1) 変電設備 | 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 電気器具 | タコ足の接続を行っていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | (1) 少量危険物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 換気設備は適正に機能しているか。 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 整理清掃状況は適正か。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 指定可燃物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 |  |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気設備器具 電気設備 危険物施設 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

(凡例)　○…良　　　×…不備・欠陥　　　△…即時改修

| 別表３ 消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施設備 | 確認箇所 |  |  | 点検結果 |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の変形及び操作障害はないか。 (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | (1) 泡の分布を妨げるものがないか。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡のヘッドにつまり、変形はないか。 |  |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | (1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による末警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日実施） | (1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。 |  |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には､間仕切り､衝立､ロッカー等があって､視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に使用上障害となる物がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。 (3) 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良、×：不備・欠陥、△：即時改

＊　消防用設備等・特殊消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合は自主点検の時期と重複しないこと。

別表４－１ 防火・防災の手引き（新入社員用）

〔消防計画について〕 の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 １ 消火器の設置場所を覚えてください。 自分の持場から近い順に２か所以上覚えてください。 ２ 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は、消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。 〔火気設備器具について〕 １ 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱いについて〕 １ 危険物を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 119番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 ２ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 〔その他〕

別表４－２ 防火・防災の手引き（従業員用）

〔消防計画について〕 当事業所の消防計画を再確認してください。 消防計画の確認項目 １ 通報連絡担当者（ ） ２ 初期消火担当者（ ） ３ 避難誘導担当者（ ） ４ 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。（ ） ５ 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（ ） 〔火気設備器具について〕 １ 火気設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱いについて〕 １ 危険物を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 ４ 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 119番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡し、指示を受けてください。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ まず身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 ２ 火の始末を行ってください。 揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 〔その他〕

別表５                防火管理業務の一部委託状況【委託　有　・　無　】

| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の名称及び住所等 |  |  |  | 名称 住所 電話番号 |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 | - 火気使用箇所の点検監視業務 - 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 - 火災が発生した場合の初動措置 （□初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 ） - 周囲の可燃物の管理 - その他（定期的な巡回・ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の範囲 委託する時間帯 |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | - 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 - 火災が発生した場合の初動措置 （□初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 ） - その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範囲 | - 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 - 火災が発生した場合の初動措置 （□初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 ） □ その他（ ） |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |

| 別表６－１ 自衛消防隊の編成と任務（日中） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 （※ 統括防火管理義務対象物の場合は地区隊長とする。） 自衛消防副隊長 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） |  |  |  |  |
| 本部隊の編成（平常時） |  | 平常時の任務 | 警戒宣言発令時の組織編成と任務 |  |
| 通報連絡班 |  | １ 消防機関への通報並びに通報の確認の伝達 ２ 館内への非常通報並びに指示命令 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） | 情報収集班として編成する。 | １ 報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、各階に連絡する。 ２ 周辺地域の状況を把握する。 ３ 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在館者に対する周知を図る。 ４ 食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。 ５ 在館者の調査 |
| 消火班 |  | １ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 点検措置班として編成する。 | 建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等・特殊消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講ずる。 |
| 避難誘導班 |  | １ 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放並びに開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 逃げ遅れの確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 救 護 班 |  | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 | 情報収集班として編成する。 | 上記の通報連絡班の任務に同じ。 |

| 別表６－２ 自衛消防隊の編成と任務（夜間） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 （※ 統括防火管理義務対象物の場合は地区隊長とする。） 自衛消防副隊長 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） |  |  |  |  |
| 本部隊の編成（平常時） |  | 平常時の任務 | 警戒宣言発令時の組織編成と任務 |  |
| 通報連絡班 |  | １ 消防機関への通報並びに通報の確認の伝達 ２ 館内への非常通報並びに指示命令 ３ 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） | 情報収集班として編成する。 | １ 報道機関等により東海地震注意情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、各階に連絡する。 ２ 周辺地域の状況を把握する。 ３ 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在館者に対する周知を図る。 ４ 食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。 ５ 在館者の調査 |
| 消火班 |  | １ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 点検措置班として編成する。 | 建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等・特殊消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講ずる。 |
| 避難誘導班 |  | １ 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放並びに開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 逃げ遅れの確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 平常時と同様の編成とする。 | 混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。 |
| 救 護 班 |  | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者の応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 | 情報収集班として編成する。 | 上記の通報連絡班の任務に同じ。 |

別表７

避難経路図（平面図に避難口・廊下・階段等へ避難する経路を矢印で記入する。）