## Sheet1
一般取扱所（ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設）点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容
屋内空地 |  |  | 許可外物件の存置の有無 | 目視
建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 他用途との区画 |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
| 防火戸 |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視
| 床面 |  | 滞油、滞水の有無 | 目視
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視
| 階段 |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
換気・排出設備 |  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視
|  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び目づまりの有無 | 目視（機能の適否については手動確認）
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 目視
|  |  | 可燃性蒸気警報装置作動状況 | 目視
ためます、排水溝 |  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の有無 | 目視
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備 |  |  | 滞油等の有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
燃焼装置等 | 基礎、架台、支柱 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 沈下の有無 | 目視
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部〔加熱釜、加熱管、炉壁を含む〕 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
| バーナー等燃焼設備〔空気供給装置、点火装置等を含む〕 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視
| 安全装置〔遮断弁等〕 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 計測装置 | 温度計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 圧力計 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
|  | 熱源監視装置 | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 火災を防止するための附帯設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク | 架台、支柱 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視
| 本体部（加熱装置を含む） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視
| ノズル（水抜管を含む）、 マンホール等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付ボルトの折損等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定
| ミキサー |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 囲い |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の有無土砂等の堆積の有無 | 目視
| 通気管 |  | 引火防止網の損傷及び目づまり、腐食の有無 | 目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）
|  |  | 弁の作動状況 | 作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）
|  |  | 管内障害物の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | バードスクリーンの損傷及び目詰まりの有無 | 目視
| 安全装置 |  | 損傷、腐食の有無 | 目視
|  |  | 作動状況 | 取外し等による機能試験
| 液量自動表示装置 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 温度計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 圧力計 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視
| 液面上（下）限警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 注入口 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
| 注入口ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
|  |  | 油種別表示の有無 | 目視
配 管 ・ バ ル ブ 等 | 配管 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視＊注
|  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視
| フランジ、バルブ等 |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知
|  |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 目視
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
| ラック、サポート |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
| 配管ピット |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視
ポ ン プ 設 備 等 | ポンプ（電動機等を含む） |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルトのゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視
| 油加熱器、ストレーナー等 |  | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
電 気 設 備 | 配電盤、遮断機（スイッチを含む）、コンセント、配線等 |  | 変形、損傷の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| 照明機器及びその他の電気機器 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 固定状況の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認
| アース |  | 断線の有無 | 目視
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
制御装置等 |  |  | 制御系機器の損傷の有無 | 目視
|  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視
|  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認
|  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認
避雷設備 |  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無 | 目視
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定
標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視
消 火 設 備 | 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視
| 消火器以外の消火設備 |  | 消火設備点検表による
警 報 設 備 | 自動火災報知設備 |  | 自動火災報知設備点検表による
| 自動火災報知設備 以外の警報設備 |  | 損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他
注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、 保温（冷）材を外して点検することが望ましい。