## Sheet1
屋内（外）消火栓点検表
点検項目 |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容
水 源 | 水槽等 |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
| 水量・水状 |  | 水量(位）の適否 | 目視
|  |  | 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無 | 目視
| 給水装置 |  | 腐食、損傷の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
呼 水 装 置 | 呼水槽 |  | 漏水等の有無 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 水量、水状の適否 | 目視
| バルブ |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
| 自動給水装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 減水警報装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
加 圧 送 水 装 置 | 電動機 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
| 内 燃 機 関 | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  | 量の適否 | 目視
|  |  | バルブ開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 動力伝導装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 回転数の適否 | 回転計の指針確認
|  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲の可燃物等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ポンプ |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  |  | 著しい漏水の有無 | 作動確認
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視
|  |  | 連成計等の指示状況 | 作動確認
起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  | 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
電 動 機 の 制 御 装 置 | 制御盤 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視
| 電源電圧 |  | 電圧の指示状況 | 目視
|  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視
| スイッチ類 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| ヒューズ類 |  | 損傷、溶断等の有無 | 目視
|  |  | 種類、容量の適否 | 目視
|  |  | 予備品の有無 | 目視
| 継電器 |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 結線接続 |  | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視
|  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視
配 管 等 | バルブ類(選択弁及び一斉開放弁を含む） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
| ろ過装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | ろ過網の破損、異物の堆積等の有無 | 目視（取り外して行う）
| 配管（可撓部を含む） |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視
|  |  | 漏えいの有無 | 目視(放射試験の際確認）
|  |  | ドレンピットの損傷等の有無 | 目視
消 火 栓 | 消火栓箱等 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視
|  |  | 附属工具備え付けの有無 | 目視
|  |  | 標識の適否 | 目視
| ホース及びノズル |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 本数の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 放射試験の際確認
| 標示灯 |  | 損傷等の有無 | 目視
|  |  | 点灯の状況 | 目視
予 備 動 力 源 | 自 家 発 電 設 備 ・ 内 燃 機 関 を 含 む | 本体 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無 | 目視及びハンマーテスト
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認
|  |  | 絶縁抵抗値の適否 | 絶縁抵抗計による測定
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 燃料タンク | 漏えいの有無 | 目視
|  |  | 腐食、変形等の有無 | 目視
|  |  | 量の適否 | 目視
|  |  | バルブの開閉状態及び機能の適否 | 手動確認
|  | 潤滑油 | 著しい汚れ等の有無及び量の適否 | 目視
|  | 蓄電池 | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 端子電圧の適否 | 電圧測定
|  | 冷却装置 | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否 | 目視
|  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
|  | 給排気装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 周囲に可燃物等の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 蓄電池設備 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視
|  |  | 電解液量の適否 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
| 起動装置 |  | 腐食、変形、損傷等の有無 | 目視
|  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視
|  |  | 機能の適否 | 作動確認
その他