## １－４
（様式1－4)
［提出期限：令和６年7月9日（火） 17時］
令和 年 月 日
相模原市立北市民健康文化センター改修整備・運営事業 ＶＥ提案書
要求水準書「添付資料１ 整備水準（改修対象箇所と改修仕様）」に関して、変更箇所の概要を簡潔に記入すること。このほか、VE提案内容の説明に必要な添付資料を適宜添付すること。
１．担当者
会 社 名
会社所在地
所属部署・役職 | [6 empty] | 氏 名
電話番号 | [6 empty] | ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２．内容
No | 該当箇所 | [6 empty] | 提案内容 | 公表可否
| 区分 | 頁 | 内外 | 階 | 項目 | 改修内容 | 対象箇所
例1 | 建築 | 1 | 内部 | 共通 | 階段室 | 壁ボード塗装 | ― | ○○を●●に変更したい。 詳細は添付資料■■を参照。 | ○
例2 | 設備 | 1 | ― | ― | 受変電設備 | 受変電設備更新 | 気中開閉器 | ○○を●●に変更したい。 詳細は添付資料■■を参照。 | ×
※A４版横長で作成すること。
※正本１部及び副本10部を提出すること。
※行は必要に応じて追加すること。
※提案内容は入札参加グループとしてとりまとめること。
※ＶＥ提案の審査結果は、当該ＶＥ提案を行った入札参加者に個別に通知するが、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係ることなく、入札参加者
の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがないとして、当該入札参加者の承諾を得た内容については、公表することがある場合が
あるため、公表の可否を示すこと。

## 1－５
（様式1－5)
［提出期限：令和６年6月7日（金） 17時］
令和 年 月 日
相模原市立北市民健康文化センター改修整備・運営事業 入札説明書等に関する質問書（１回目）
１．担当者
会 社 名
会社所在地
所属部署・役職 | [5 empty] | 氏 名
電話番号 | [5 empty] | ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２．項目と内容
№ | 資料名 | 頁 | 行 | 項 目 |  |  |  |  | 意見・質問内容
例 | 入札説明書 | 16 | 14 | 第4 | 2 | （2） | ウ | b | 要件について「公共施設」であれば具体的な施設用途は問わないということで宜しいでしょうか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【記載要領】
① | 質問内容は会社または入札参加予定グループとしてとりまとめ、主旨の重複する複数の質問を提出しないこと。
② | 質問は１行につき１問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。
③ | 一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを互いに別の質問と見なし、各々別のセルに記載すること。
④ | 別々の質問文間の相互参照を行わないこと。
⑤ | 「頁」の列には、当該質問対象箇所が記載されているページ番号を半角アラビア数字で記載すること。
⑥ | 「行」の列には、当該質問対象箇所が記載されている行が当該ページ中で上から数えて何行目であるかを半角アラビア数字で記載すること。 なお、文章中の空白行は一行とは数えない。表が含まれるページに関しては表中の一行もページ中の一行として数えるものとする。
⑦ | 「項目」の列には、当該質問に該当する大網（章等）より記入すること（英数字、カタカナは全角）。 記入例）Ⅰ－3－（１）－①

## 1－６
（様式1－6)
［提出期限：令和６年9月11日（水） 17時］
令和 年 月 日
相模原市立北市民健康文化センター改修整備・運営事業 入札説明書等に関する質問書（２回目）
１．担当者
会 社 名
会社所在地
所属部署・役職 | [5 empty] | 氏 名
電話番号 | [5 empty] | ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２．項目と内容
№ | 資料名 | 頁 | 行 | 項 目 |  |  |  |  | 意見・質問内容
例 | 入札説明書 | 16 | 14 | 第4 | 2 | （2） | ウ | b | 要件について「公共施設」であれば具体的な施設用途は問わないということで宜しいでしょうか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【記載要領】
① | 質問内容は入札参加申込グループとしてとりまとめ、主旨の重複する複数の質問を提出しないこと。
② | 質問は１行につき１問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。
③ | 一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを互いに別の質問と見なし、各々別のセルに記載すること。
④ | 別々の質問文間の相互参照を行わないこと。
⑤ | 「頁」の列には、当該質問対象箇所が記載されているページ番号を半角アラビア数字で記載すること。
⑥ | 「行」の列には、当該質問対象箇所が記載されている行が当該ページ中で上から数えて何行目であるかを半角アラビア数字で記載すること。 なお、文章中の空白行は一行とは数えない。表が含まれるページに関しては表中の一行もページ中の一行として数えるものとする。
⑦ | 「項目」の列には、当該質問に該当する大網（章等）より記入すること（英数字、カタカナは全角）。 記入例）Ⅰ－3－（１）－①

## 6－3【建築】
（様式6－3)
改修仕様一覧
【建築】
ア 各諸室の改修内容
内外 | 階 | 名称 | 改修内容 | 既設仕様 | 既設数量 | 要求水準書（添付資料１）に示す水準 |  | 改修仕様 | 詳細提示箇所 様式番号・ ページ数 | 改修対象数量
[6 empty] | 改修仕様 | 改修対象数量
内部 | 共通 | 階段室 | 壁ﾎﾞｰﾄﾞ塗装更新 | 石膏ボード、EP塗 | 約374㎡ | 塗装 EP
|  |  | 床材更新 | タイルカーペット | 約130㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | 天井塗装更新 | コンクリート打ち放し、EP塗 | 約150㎡ | 塗装 EP
|  | エレベーター | 既存不適格是正 | ＜既存不適格箇所＞ 主索又は鎖及び調速機ロープ取付部、戸開走行保護装置、昇降路内耐震対策、釣合おもり各部、ピット内耐震対策 | 2 台 | 既存不適格是正、リニューアル 既存不適格の是正と併せて改修後20年使用することを見据えたリニューアルを行う。 （日立ビルシステム（既存EV）リニューアル項目のセレクト２程度を想定）
|  | 便所 | トイレブース更新 | メラミン化粧板H=1900 40d | 一式 | メラミン化粧板 ペーパーコア同等以上 | 全数
|  | 便所・シャワー室 | 床タイル更新 | 100角磁器質タイル | 約138㎡
|  |  | 壁タイル更新 | 100角陶器質タイル | 約1126㎡
|  | 機械室関係 | 機械設備レイアウト変更に伴う基礎更新 | H200 | ― |  | 提案による
|  |  | 防塵塗装更新 |  | 約 1017 ㎡ | ウレタン系防塵塗料一般床用（工場、倉庫）同等以上
|  | 施設全体 | 設備配管やり替えに伴う天井更新 （下地、塗装、廻り縁更新含む）天井張替を必須とする室を除く |  | 一式 |  | 提案による
|  |  | 天井点検口更新 | アルミ製 □600 | 120箇所
|  |  |  | アルミ製 □450 | 4箇所
|  |  | 開口補強 |  | 一式 |  | 全数
|  |  | 点字ブロック更新 | W300 | 約22㎡ | 色弱対応
|  |  | サイン更新 |  | 一式 |  | 全数
| 地下１階 | 排煙機械室 | 壁ひび割れ補修 | コンクリート壁 | － |  | 適宜 ☆1:全体で 450m 程度を想定
|  |  | マンホール更新 | 鋳鉄製 防臭型 Φ600 | 6 箇所
|  | 設備機械室-3 | 壁ひび割れ補修 | コンクリート壁 | － | U カットシール材充填工法 同等以上 | 適宜 ☆1:全体で 450m 程度を想定
|  | 設備機械室-4 | 壁ひび割れ補修 | コンクリート壁 | － | U カットシール材充填工法 同等以上 | 適宜 ☆1:全体で 450m 程度を想定
|  | 駐車場 | 壁ひび割れ補修 | コンクリート壁 | － | U カットシール材充填工法 同等以上 | 適宜 ☆1:全体で 450m 程度を想定
|  |  | 白線更新 |  | 一式 |  | 全数
|  |  | 天井ボード更新 | ケイカル板 | 約 2770 ㎡
|  |  | 防煙垂れ壁更新 | 固定式 H=500 | 約 26m
|  | EV ホール | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 130 ㎡
|  |  | 床材更新 | タイルカーペット | 約 50 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  | プールピット | 床・壁ひび割れ補修 | コンクリート床・壁 | － | U カットシール材充填工法 | 適宜 ☆2:全体で 150m 程度を想定
|  |  | 配管支持部材更新 |  | 約 100 箇所(想定)
屋内 | １階 | サンデッキ | ウッドデッキ撤去 |  | 約 109 ㎡
|  | プールサイド | 床材更新 | 防滑性ビニル床シート | 約 905 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | ベンチ更新 | FRP 多面加工 | 約 95ｍ
|  |  | 壁ﾎﾞｰﾄﾞ貼替・塗装更新 | ケイカル板、軽量骨材塗装 | 約 1216 ㎡
|  |  | 柱-ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ 補修 |  | 約 130 ㎡ | 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上
|  |  | 建具（扉・枠）補修 |  | 約 35 ㎡ | 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上
|  |  | ジャグジー横通気口 補修 |  | 約 2 ㎡ | 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上
|  |  | 擬木（ヤシの木）補修 | ヤシの木 | 5m:4 基 3.5m:11 基 | 補修または撤去 ※監視業務上好ましくないとの意見があることから適切な改修方法を提案すること。
|  |  | 点検用ハッチ更新 | 600 角 スチールメッキ仕上げ | 1 箇所
|  |  | ガラス飛散フィルム更新 |  | 約 304 ㎡
|  | プール全体 | 槽内塗装 (流水、25m、着水プール) | ステンレス製、FRP 製 | 床、側：約 1240 ㎡
|  |  | 槽亀裂・水漏補修 | ステンレス製、FRP 製 | － |  | 適宜
|  |  | 特定天井更新 | プール用岩綿吸音板 | 約 1800 ㎡ | プール用軽量天井に更新
|  | ウォータースライダー | スライダー更新 （基礎、支柱、鉄骨階段を除く） | 高：全長約 75m 低：全長約 48m | 高：１台 低：１台 | 既存のスライダー①（高）の更新（基礎、支柱、鉄骨階段を除く）を必須とし、スライダー②（低）は撤去も可とするが、代替するレジャー機能の導入を提案するものとする。利用者の活発な利用を促す魅力的なレジャー機能を導入する。
|  | 子ども・幼児プール | 柵嵩上げ更新 |  | 長さ約 4ｍ
|  | ジャグジー | 清掃 | FRP 製 | 約 14 ㎡（床面） | 廃止を含め選定事業者の提案によって機能・規模・位置等の変更を可能とする。ただし、現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧する改修を最低限実施すること。
|  | 風除室 | 壁塗装更新 | アクリルシリコン樹脂塗装 | 約 21 ㎡
|  | ホール・EV ホール | 床材更新 | 長尺ビニルシート特殊模様貼り | 約 450 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | 特定天井更新 | 岩綿吸音板 | 約 470 ㎡ | 軽量天井に更新
|  |  | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 130 ㎡
|  |  | 防煙垂れ壁更新 | 固定式H=800 | 約 30m
|  | 展示コーナー | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 80 ㎡
|  |  | 床材更新 | 長尺ビニルシート特殊模様貼り | 約 52 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | 天井更新 | アルミルーバー | 約 52 ㎡
|  | 便所通路 | ボード更新 EP塗装 | 石膏ボード EP塗 | 約 85 ㎡
|  |  | 床材更新 | タイルカーペット | 約 24 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  | 更衣室 | 床材更新 | 長尺ビニルシートB | 約 285 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | 壁塗装更新 | ケイカル板、コンクリート打ち放し、モルタル | 約 427 ㎡ | 樹脂補修・塗装 EP
|  |  | 更衣室ブース更新 | メラミン化粧板t=4.0 H=1900 | 22 枚
|  |  | 排煙窓開閉補修 |  | 8 箇所 | オペレーターワイヤー交換
|  | 家族更衣室（新設） | 男女兼用更衣室を新設 |  | ― | 可能な限り男子・女子更衣室を経由せずに使用できる更衣室を１室新設すること | 提案による 10 ㎡程度を想定
|  | 採暖室 | 腐食箇所補修 | スプルス | 約 27 ㎡（床面積） | 廃止を含め選定事業者の提案によって機能・規模・位置等の変更を可能とする。ただし、現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧する改修を最低限実施すること。
|  |  | 建具更新（撤去済み） | SSD 片開き框戸 850×2100 | 1 箇所
|  | プール用倉庫１，２ | 建具更新 | SD 両開き戸 1700×2100 SD 片開き戸 850×2100 | 各 1 箇所
|  | 強制シャワー２ | 床材更新 | 特殊塗装材 | 約２㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、塗替
|  |  | 壁補修 | モルタル | 約 12 ㎡ | 樹脂補修・塗装 EP
|  | プール便所（強制シャワー２付近） | 床材更新 | 特殊塗装材 | 約 11 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、塗替
|  |  | 壁補修 | モルタル | 約 10 ㎡ | 樹脂補修・塗装 EP
|  | プール用障がい者便所 | 床材更新 | 工研シート防水＋軽量コンクリート | 約９㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、塗替
|  |  | 壁補修 | モルタル | 約 40 ㎡ | 樹脂補修・塗装 EP
|  | プールロビー | 床材更新 | タイルカーペット | 約 120 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | 天井更新 | 岩綿吸音板 12d PB9.5d捨貼共 | 約 120 ㎡
|  |  | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 160 ㎡
|  | 売店 | 床材更新 | タイルカーペット | 約 8 ㎡ | 機能・規模・位置等の変更を可能とする。
|  |  | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 28 ㎡
|  | 応接・会議室 | 提案による用途変更可。 ただし、用途変更をしない場合は、既存のままとすることも可 | 床材：タイルカーペット | 約 30 ㎡ | 提案による
|  |  |  | 壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 60 ㎡ | 提案による
|  | 授乳室（新設） | 新設 | - | ― | 諸室の整備水準は要求水準書「第３ １（４）会議室等の諸室の整備水準」を参照すること。 | ４㎡程度
|  | 職員休憩室 | 提案による用途変更可。 ただし、用途変更をしない場合は、既存のままとすることも可 | 床材：長尺ビニルシート | 約 43 ㎡ | 提案による
|  |  |  | 壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 71 ㎡ | 提案による
|  | 作業員控室 | 提案による用途変更可。 ただし、用途変更をしない場合は、既存のままとすることも可 | 床材：長尺ビニルシート | 約 15 ㎡ | 提案による
|  |  |  | 壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 42 ㎡ | 提案による
|  | 厨房要員室 | 提案による用途変更可。 ただし、用途変更をしない場合は、既存のままとすることも可 | 床材：長尺ビニルシート | 約 10 ㎡ | 提案による
|  |  |  | 壁材：ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 30 ㎡ | 提案による
屋内 | ２階 | ジャグジー | 清掃 | FRP 製 | 約 8 ㎡（床面） | 廃止を含め選定事業者の提案によって機能・規模・位置等の変更を可能とする。ただし、現状機能を継続する場合は、現状機能を復旧する改修を最低限実施すること。
|  | 障がい者プール | 槽内塗装 | FRP製 | 床、側：約155㎡
|  |  | 壁吹付塗装更新 下地調整材アスベスト除去 | コンクリート打ち放し RE 塗装 | 約 180 ㎡
|  |  | 天井ボード面塗装更新 |  | 約 437 ㎡ | EP 塗 同等以上
|  |  | ガラスブロック枠ｼｰﾘﾝｸﾞ補修 | ガラスブロック 145 角 | W22.7m×H2.26m W5.1m×H1.0m 各一面 |  | 全数
|  |  | ﾋﾟｯﾄ漏水ひび割れ補修 | コンクリート打ち放し | － |  | 適宜 ☆2:全体で 150m 程度を想定
|  |  | ベンチ更新 | FRP多面加工 | 約17ｍ
|  | 強制シャワー | 床特殊塗装材更新 |  | 約8㎡
|  |  | 壁補修 | モルタル | 約30㎡
|  | 見学ロビー | 天井更新 | 岩綿吸音板 12d PB9.5d捨貼共 | 約370㎡
|  |  | 床材更新 | タイルカーペット | 約370㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | ボード・EP塗装更新 ｸﾛｽ更新 | 石膏ボード EP 塗ビニルクロス 軟質ビニル幅木 | 約 306 ㎡
|  | 更衣室関係・通路 | 床材更新 | 長尺ビニルシートB | 約 94 ㎡
|  |  | 壁ﾓﾙﾀﾙ割れ補修 | コンクリート打ち放し、モルタル | 約 168 ㎡ | 樹脂補修・塗装EP
|  |  | 天井ﾎﾞｰﾄﾞ補修 | ケイカル板 | 約 94 ㎡
|  |  | 家族更衣室‐1を家族更衣室-2同仕様に改修 | 特殊トイレバン | 約 10 ㎡（床面） | 更衣ブース、シャワー室新設
|  | 男子便所 | 天井更新 | 岩綿吸音板 12d PB9.5d捨貼共 | 約 135 ㎡
|  | 吹抜け | 天井更新 |  | 約 468 ㎡
|  | 階段１，２ | 床材更新 | タイルカーペット | 約 40 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  | 階段２ | 壁仕上げ塗装更新 | 特殊塗装 | 約 88 ㎡
|  | 廊下２ | 床材更新 | タイルカーペット | 約 7 ㎡ | 下地調整（ケレン・清掃）、貼替
|  |  | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス | 約 52 ㎡
屋内 | ３階 | プール天井裏 | 特定天井下地更新 |  | 約 124 ㎡ | 天井仕上げと共にやり替え
|  | リフレッシュルーム・EV ホール・廊下 | 床材更新 | タイルカーペット | 約 100 ㎡ | 休憩機能に加え交流機能を踏まえた仕様とする。
|  |  | ｸﾛｽ更新 | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 134 ㎡
|  | サウナ | 木部補修 | スプルス | 一式 |  | 全数
|  | 男子浴室 | 壁・床ﾀｲﾙ更新 | 100角陶器質タイル | 約 230 ㎡
|  |  | カラン台新設（撤去箇所） | 自閉サーモスタットシャワー | 2 台
|  | 女子浴室 | 酸洗い | 100角陶器質タイル | 約 81 ㎡（床面積）
|  | 浴室（共通） | 浴室天井ボード面塗装更新 | アルミリブ板 | 約 54 ㎡
屋内 | １階 | 多目的ルーム | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約 85 ㎡ | 次の用途に用いる諸室を整備すること。 ・ダンス等の活動 ・会議、打合せ等 ・陶芸、工作(陶芸窯あり)での利用 ・軽音楽の演奏 ・多用途に利用できるスペース （２）会議室等の諸室の整備水準は要求水準書「第３ １（４）会議室等の諸室の整備水準」を参照すること。
|  |  | 床材 | 長尺ビニルシート特殊模様貼り | 約 115 ㎡
|  | 厨房 | 厨房設備 | ステンレス流し台、作業台、ガスレンジ、グリストラップ、洗面器、戸棚、排気フード、冷蔵庫棟等 | 48 ㎡（床面積）
| ２階 | 介助者控室 | 床材 | タイルカーペット | 約29㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約69㎡
|  |  | 天井 | 岩綿吸音板 12d PB9.5d捨貼共 | 約29㎡
|  | 談話室 | 床材 | 畳 | 約47㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約80㎡
|  | 娯楽室 | 床材 | タイルカーペット | 約50㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約80㎡
|  | 会議室１・２ | 床材 | タイルカーペット | 約70㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約100㎡
|  | 講習室 | 床材 | 長尺ビニルシートC | 約67㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約97㎡
|  | 準備室 | 床材 | 長尺ビニルシートC | 約13㎡
|  |  | 壁 | 石膏ボード EP塗装 | 約35㎡
|  |  | 陶芸窯 |  | 1台
| ３階 | 大広間、前室、パントリ ー | 床材 | 畳、フローリング、長尺ビニルシートC | 約148㎡
|  |  | ｸﾛｽ | ビニルクロス、軟質ビニル幅木 | 約152㎡
屋外 |  | 外壁（共通） | RC 割れ、白華補修 | コンクリート打ち放し撥水剤塗布 | － | 補修（ボンド U カットシール工法） 塗装（G-PF システム K2 コート仕上げ程度） ※補修箇所が目立たない補修方法とする | 適宜 ひび割れ補修 450m 程度、 塗装 3654 ㎡を想定
|  |  | タイル割れ補修・更新、塗装更新 | 50 角磁器質タイル | 約 3655 ㎡ （外壁全面） | 外壁調査、補修
|  |  | 軒樋補修 |  | 約 320ｍ | 1 級フッ素樹脂塗料（B 種）
|  | 屋上（共通） | 屋上防水補修 | 屋上アスファルト保護防水 軽量コンクリート 80t 金ごて押え、 絶縁材、断熱材、アスファルト防水層 シート防水 シート防水、断熱材、 コンクリート金ごて押え ウレタン塗膜防水 コンクリート金ごて押え塗膜防水 | 平場 約 1450 ㎡ 立上り 約 352 ㎡ 平場 約 540 ㎡ 立上り 約 102 ㎡ 平場 約 75 ㎡ 立上り 約 15 ㎡ | 現場状況により、適正と思われる工法を提案 既存の一部改修履歴あり ウレタン塗膜防水 Ｘ－２工法 （密着工法、補強クロス入）、特定化学物質障害予防規則対応品
|  |  | 溝モルタル補修 | ラスモルタル金コテ | 約 416ｍ
|  |  | ﾄﾞﾚｲﾝ更新 | タイドレン 縦引き用 Ｖ-90 | 27 箇所
|  | 屋上-テラス | 手摺壁ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | － | 防錆処理 | 適宜 ☆3: 全体で 30 箇所程度を想定
|  | 屋上-2 | 樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 | アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透 明ガラス、オペレーターつき | 8 箇所
|  |  | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 |  | 8 箇所 | オペレーターワイヤー更新
|  |  | ガラス更新 | 網入り磨きガラス t6.8 | 8 箇所
|  |  | 南側 RC 手摺補修 |  | － | 防錆処理 | 適宜 ☆3: 全体で 30 箇所程度を想定
|  | 屋上-4 | 樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 | アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透 明ガラス、オペレーターつき | 14 箇所
|  |  | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 |  | 14 箇所 | オペレーターワイヤー更新
|  | 屋根-プール | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 |  | 80 箇所 | オペレーターワイヤー更新
|  |  | 屋根 錆止め塗料塗 |  | 約 1870 ㎡ | 下地調整 RB 種 鉄鋼面 1 級 フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上
|  | 屋上設備スペース | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ RC 補修 |  | － | 防錆処理 | 適宜 ☆3: 全体で 30 箇所程度を想定
|  | 屋上-8 | 樹脂ﾄﾞｰﾑ更新 | アルミ製既製品、アクリルドーム、網入り透 明ガラス、オペレーターつき | 14 箇所
|  |  | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ排煙窓開閉補修 |  | 14 箇所 | オペレーターワイヤー更新
|  |  | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ RC 補修 |  | － | 防錆処理 | 適宜 ☆3: 全体で 30 箇所程度を想定
|  | 屋上-庇 | 庇屋根面補修 | フェライト系ステンレス、0.4t シーム溶接工法、ルーフィング、木毛版、幕板アルミパ ネル | 約 180 ㎡
|  |  | 軒天更新 | ケイカル板、EP | 約 180 ㎡
|  | スチールサッシ | 塗装更新 |  | 一式 | 下地調整、錆止め塗料、鉄鋼面 1 級 フッ 素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上 | 全数
|  | サイン |  |  | 一式 |  | 全数
|  | 太陽光発電設備基礎 | 太陽光発電設備基礎新設 |  | ― | ５kw W12000×D1500 の太陽光パネル基礎 ３基分
|  | シーリング | シーリング補修（打継） | C 種 25×15 | 867ｍ
|  |  | シーリング補修（伸縮） | C 種 25×15 | 345ｍ
|  |  | シーリング補修（タイル伸縮） | C 種 25×15 | 252ｍ
|  |  | シーリング補修（建具廻り） | C 種 15×10 | 1059ｍ
|  |  | シーリング補修（EXP.J カバー） | B 種 20×20 | 155ｍ
|  |  | シーリング補修（外部） | 水切～金属壁 B 種 20×15 水切～金属壁 B 種 20×20 水切～壁 C 種 10×10 水切～壁 C 種 20×15 | 257ｍ 8.2ｍ 53.1ｍ 367ｍ
|  | 受水槽 | 受水槽外部塗装更新 | 鋼板製一体型 | 178 ㎡ | 下地調整、錆止め塗料、1 級フッ素樹脂塗料 （Ｂ種）同等以上
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 適宜、欄を追加してください。
※3 上記様式の黒太枠内に記載ください。要求水準を超える提案は赤字で示す等明確になるように示してください。
※4 詳細については「様式6-5～6-9」に記載することも可としますが、改修仕様欄に詳細を記載する様式番号を記載してください。
入札参加者名：

## 6－3 【設備】
（様式6－3)
改修仕様一覧
【設備】
イ 電気設備の改修内容
項目 | 改修内容 | 対象箇所 | 既設仕様 | 既設数量 | 要求水準書（添付資料１）に示す水準 |  | 改修仕様 | 詳細提示箇所 様式番号・ ページ数 | 改修対象量
[5 empty] | 改修仕様 | 改修対象量
受変電設備 | ・受変電設備更新 | 気中開閉器 |  | 1 台 | 更新
|  | 屋外キュービクル | タイトランス盤 | 1 面 | 既存利用：北清掃工場からの受電用 今後の運用が未確定のため、改修対象外とする
|  |  | 高圧受電盤 No1 | 1 面
|  |  | 高圧受電盤 No2 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 高圧き電盤 No1 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 高圧き電盤 No2 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 高圧コンデンサ盤 No1・2 | 2 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 低圧電灯盤 No1 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 低圧電灯盤 No2 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 低圧動力盤 No1 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 低圧動力盤 No2 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 非常用動力盤 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  |  | 非常用電灯盤 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  | 変圧器 | 1φ3W 75KVA | 2 台 | 更新
|  |  | 3φ3W 150KVA | 1 台 | 更新
|  |  | 3φ3W 300KVA | 2 台 | 更新
|  |  | スコット 75KVA | 1 台 | 更新
|  | 直列リアクトル更新 | 7.5KVar(13%) | 4 台 | 更新
|  | 進相コンデンサ更新 | 7590V 57.5KVar | 4 台 | 更新
|  | 高圧引込ケーブル | CVT 60mm2 | 30m | 更新
電力設備 | ・電灯設備更新 | 分電盤 | L-B1A、L-B1B、L-1A、L-1B、L-1C、L-1D、L-2A、L-2B、L-2C、L-2D、L-3A、L-3B、 | 12 面 | 分電盤更新（最低限：箱体流用）
|  | 外灯盤 | L-G | 1 面 | 盤更新（最低限：箱体流用）
|  | 電線・ケーブル |  | 一式 | 電線・ケーブル更新 ※一部流用可能なものについては既存の電線・ケーブルを流用することを可とする。 | 提案による
|  | 一般照明 （2F 障がい者ﾌﾟｰﾙを除く） |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | 高天井照明 （2F 障がい者ﾌﾟｰﾙを除く） |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | 誘導灯 （2F 障がい者ﾌﾟｰﾙを除く） |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | 非常用照明 （2F 障がい者ﾌﾟｰﾙを除く） |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | 外灯（ポール灯） |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | その他外灯 |  | 一式 | LED 照明へ更新 | 全数
|  | 槽内照明器具 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 便所更新用電源増設 | ― | ― | 温水便座 26 箇所更新、オストメイト 1 箇所新設に伴う電源増設 | 温水便 座 26 箇所分 ｵｽﾄﾒｲﾄ用 1箇所分
| ・動力設備更新 | 動力盤 | P-B1A、P-B1B、P-B1C、P-B1SM、P-1A、P-2A、P-2B、P-2C、P-3A、P-、RA、P-RSM | 一式 | 動力盤更新（最低限：箱体流用） | 全数
|  | 開閉器盤 | S-A | 一面 | 盤更新（最低限：箱体流用）
|  | 開閉器函 | S-1（2.2kW×2）、S-2(0.2kW×2)、S-3(3.7kW×1) | 一式 | 盤更新（最低限：箱体流用） | 全数
|  | 電線・ケーブル |  | 一式 | 電線・ケーブル更新 ※一部流用可能なものについては既存の電線・ケーブルを流用することを可とする。 | 提案による
電力貯蔵設備 | ・電力貯蔵設備更新 | 直流電源装置 |  | １台 | 部品更新（電磁接触器等交換）
発電設備 | ・ディーゼル発電装置補修 | ディーゼル発電装置 |  | １台 | オーバーホール
| ・太陽光発電装置新設 | 太陽光発電装置 | ― | ― | 電池モジュール 15kW 新設 パワーコンディショナー15kW 新設 表示装置（屋内壁掛型）、計測装置新設 | 一組
通信・情報設備 | ・電話設備更新 | MDF |  | 1 面 | 更新
|  | 端子盤 | T-1 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  | 端子盤 | T-2 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  | 端子盤 | T-3 | 1 面 | 更新（最低限：箱体流用）
|  | 総合盤 1 |  | 1 面 | 更新
|  | 総合盤 2 |  | 1 面 | 更新
|  | 電話交換機 |  | １台 | 最新機器へ更新
| ・電話機類更新 | 多機能（停電用含む） |  | 9 台 | 最新機器へ更新
|  | 一般形 |  | 34 台 | 最新機器へ更新
| ・電気時計更新 | 親時計 |  | １台 | 最新機器へ更新
|  | 子時計 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・非常放送設備更新 | 非常ﾘﾓｺﾝ含む |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・一般放送設備更新 | 1 階監視員室 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
|  | 2 階監視員室 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
|  | 3 階浴室受付 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・インターホン更新 | 親機 1 台、子機 2 台 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・呼出表示器 呼出表示装置更新 | 廊下灯、押し釦、復旧ボタン |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・TV 共聴更新 |  |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
| ・ITV 更新 | ITV 架 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
|  | ITV カメラ | ドーム型 | 9 台 | 最新機器へ更新
|  | ITV カメラ | 防塵ハウジング付 | 4 台 | 最新機器へ更新
|  | ITV カメラ | ズーム回転台ハウジング付 | 4 台 | 最新機器へ更新
|  | モニター |  | 2 台 | 最新機器へ更新
| ・防災監視盤更新 | P 型火災報知設備 |  | 1 面 | 最新機器へ更新
|  | 連動操作盤 |  | 1 面 | 最新機器へ更新
| ・副受信機更新 |  |  | 1 面 | 最新機器へ更新
| ・感知器類更新 | 差動式 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
|  | 定温式 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
|  | 光電式 |  | 一式 | 最新機器へ更新 | 全数
ウ 機械設備の改修内容
項目 | 改修内容 | 対象箇所 | 既設仕様 | 既設数量 | 要求水準書（添付資料１）に示す水準 |  | 改修仕様 | 詳細提示箇所 様式番号・ ページ数 | 改修対象数量
[5 empty] | 改修仕様 | 改修対象数量
空調設備 | ・空調設備更新 | 冷凍機 | R-1 屋外設置 蒸気 1 重効用 120USRT | 1 基 | 更新
|  | 冷却塔 | CT-1 角型クロスフロー 984,000Kcal/h | 1 基 | 更新
|  | 薬液注入装置 | MT-1,2 屋外設置 ダイヤフラム式 38cc/min | 2 台 | 更新
|  | 冷水ポンプ | PC-1 屋外設置 横型 100A*80A 1,210L/min 18m | 1 台 | 更新
|  | 温水ポンプ | PH-1 屋外設置 横型 80A*65A 1,080L/min 13m | 1 台 | 更新
|  |  | PH-2 屋外設置 ライン 65A 428L/min 21m | 1 台 | 更新
|  | 補給水タンク | T-1 屋外設置 FRP 複合板 2.7TON | 1 基 | 更新
|  | 膨張タンク | TE-1 屋外設置 冷温水系 259L | 1 基 | 更新
|  |  | TE-2 屋外設置 温水系 174L | 1 基 | 更新
|  | 熱交換機 | HEX-1 屋外設置 円筒多管形 643,100Kcal/h | 1 基 | 更新
|  |  | HEX-2 屋外設置 円筒多管形 269,640Kcal/h | 1 基 | 更新
|  | 蒸気用ドレン加圧回収装置 | PP1 | 5 組 | 更新
|  |  | PP2 | 10 組 | 更新
|  |  | PP3 | 1 組 | 更新
|  | ユニット形空気調和機 | AC-B1-1 縦形 SA:40,900CMH RA:41,920CMH AC-B1-2 縦形 SA:40,900CMH RA:41,920CMH AC-1-1 縦形 SA:4,940CMH AC-1-2 コンパクト SA:16,950CMH AC-2-1 縦形 SA:8,200CMH RA:8,260CMH AC-2-2 縦形 SA:12,030CMH AC-2-3 縦形 SA:3,080CMH AC-2-4 縦形 SA:8,340CMH AC-3-1 縦形 SA:6,720CMH | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | ファンコイルユニット | FCU カセット 2 方向＃200、＃300、＃400、＃600 天埋隠蔽ダクト＃300、＃600 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | パネルヒーター・コイルユニット | PH-1：コンベクタ形 4800～5000L PH-2：コンベクタ形 2400～3200L PH-3：コンベクタ形 500L PH-4：コンベクタ形 4800～5000L PH-5：コンベクタ形 4500L PH-6：コンベクタ形 1900L PH-7：コンベクタ形 2500L PH-8：コンベクタ形 5000L PH-9：コンベクタ形 2000L PH-10：コンベクタ形 1500L PH-11：コンベクタ形 1400L PH-12：コンベクタ形 2000L CU-1:天吊 3,350CMH | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | パッケージ型空気調和機 | ＡＣＰ カセット 4 方向 3.6Kw、5.6Kw カセット 2 方向 2.2Kw 屋外機 14Kw | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 保温工事 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | ダクト類（空調） 矩形風道 | 亜鉛鉄板 0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.5mm（耐塩素）、0.6mm（耐塩素）、0.8mm（耐塩素）、1.0mm（耐塩素） | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | スパイラル・フレキダクト | 150Φ 26 #0.5mm、200Φ 26 #0.5mm 250Φ 26 #0.5mm、300Φ 26 #0.5mm 250Φ 26 #0.5mm（耐塩素）、 350Φ 26 #0.6mm（耐塩素） 500Φ 26 #0.8mm（耐塩素） 150Φ（保温付）、200Φ（保温付）、 250Φ（保温付）、500Φ（保温付） | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 吹出口・吸込口等 | 線状吹出口、可動羽根形吹出口 吸込口 HS、耐塩素 HS | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | ダンパ |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | チャンバー類 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 冷温水配管 | 白ガス管（ねじれ接合、溶接接合） | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 蒸気配管 | 黒ガス管（溶接接合） | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 自動制御機器・制御盤 |  | 一式 | 更新 | 全数
換気設備 | ・換気設備更新 | 送風機・排風機・換気扇類 | FS,FE 63 台 ＡＦＲ 1 台 空気ろ過器 1 台 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 排煙機 | ＦＳＭ 2 台 天吊軸流 #６ 1/2 床置片吸込 #３ | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 全熱交換機 | ＨＥＡ | 5 台 | 更新
|  | ダクト類（換気） 矩形風道 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | スパイラルダクト | 1024m | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 吹出口・吸込口等 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | ダンパ |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | チャンバー類 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | ダクト類（排煙） 矩形風道 | 412 ㎡ | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 排煙口 | パネル形 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 排煙口ボックス |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 防火ダンパ |  | 一式 | 全部更新 | 全数
給排水設備 | ・給排水設備更新 | 給水ポンプユニット | Ｐ１ 吐出圧一定台数制御給水ユニット５台並列運転 50Φ×1000（200×５）L／min×35m×2.2kw×5 スプリング防振架台 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 汚水ポンプ | 汚水ポンプ DP-1.2 汚水汚物用カッター付水中ポンプ 80Φ×750L／min×14m×3.7kw 着脱装置、ケーブル他一式 汚水ポンプ DP-3.4 汚水汚物用カッター付水中ポンプ 65Φ×100L／min×12m×1.5 kw 着脱装置、ケーブル他一式 雑排水ポンプ DP-5.6 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L／min×12m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式 雑排水ポンプ DP-7.8 汚水用水中ポンプ 50Φ×200L／min×12m×1.5 kw 着脱装置、ケーブル他一式 プール排水ポンプ DP-9.10 汚水用水中ポンプ 80Φ×500L／min×16m×3.7 kw 着脱装置、ケーブル他一式 湧水ポンプ DP-11～14 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L／min×12m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式 湧水ポンプ DP-15.16 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L／min×13m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式 | 16 台 | 全部更新
|  | ガソリントラップ | OT-1 ステンレス製側溝型 60L 600×300×500H砂留カップ、マンホール蓋他全数 | 2 台 | 洗浄
|  | 衛生器具 | 腰掛式便器 C48SR TV750SR TC272N 腰掛式便器 C48SR TV750SR TC271N TC50N 腰掛式便器 C48SR TEF66L TC271N TC50N 身障者用便器 C48AS TEF66L TC271N TC50N 腰掛式便器 C21 TV750LAX TCF611 | 26 台 | 便器更新 温水洗浄便座新設
|  |  | 和式便器 C750 TV750R | 19 台 | 和式便器洋式化 洋式便座更新と同仕様
|  | シャワー器具類 |  | 一式 | シャワーセンサー類・制御盤共 全部更新 | 全数
|  | 屋内給水配管 | 上水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （屋内一般）SGP-VB、SGP-FVB、 （機械室、便所）SGP-VB、SGP-FVB 雑用水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （屋内一般）SGP-VA （機械室、便所）SGP-VA、SGP-FVB | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 屋外給水配管 | 上水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （機械室、便所）SGP-VB、SGP-FVB （屋外架空）SGP-VB、SGP-FVB （土中）SGP-VD、SGP-FVD 水道用ダグタイル鋳鉄管 単管 1 号・2 号、甲切管・乙切管、90°曲管・45°曲管、継輪 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 屋内排水配管 | 汚水用耐火二層管 雑排水用耐火二層管 ポンプアップ排水用タールエポキシ塗装鋼管 通気用硬質塩化ビニル管（VP） 通気用耐火二層管 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 屋外排水配管 | 汚水用硬質塩化ビニル管（VP） 雑排水用硬質塩化ビニル管（VP） 雨水用硬質塩化ビニル管（VP） 雨水排水用タールエポキシ塗装鋼管 | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 給湯配管 | 給湯用銅管 M タイプ | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | バルブ類 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
| ・オストメイト新設 |  |  | － | 1 階身障者用トイレに新設 | 1 箇所
消火設備 | ・消火設備更新 | 消火ポンプユニット | FP-2 1 号屋内消火栓用 多段渦巻ポンプ 65Φ×300L／min×70m×7.5 kw 制御盤、呼水槽、性能試験装置 他全数 | 1 組 | 更新
|  | 消火用補助水槽 | FT-2 鋼板製 有効 500L 1000×1000×1000H | 1 基 | 更新
|  | 消火栓設備 | FA-1 鋼板製埋込型 消火栓弁 40Φ | 8 組 | 更新
ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数
|  |  | FB-1 鋼板製露出型 消火栓弁 40Φ ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数 | 3 組 | 更新
|  |  | FB-2 ステンレス製露出型 消火栓弁 40Φ ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数 | 3 組 | 更新
|  | 消火配管（消火栓） |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | バルブ類 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 消火ポンプユニット | FP-1 125Φ×1050L／min×71m×30kw 呼水槽 100L 制御盤付 流量計 圧力空気槽 100L | 1 組 | 更新
|  | 泡ヘッド | 水成膜用 | 276 個 | 更新
|  | 感知ヘッド | 上向型 | 152 個 | 更新
|  | 一斉開放弁 | 50A 手動起動弁、カバー含む | 27 組 | 更新
|  | 継手類、支持金具類、弁類 |  | 一式 | 更新 | 全数
|  | 流水検知装置 | 100A | 一式 | 更新 | 全数
|  | 泡原液槽 | 400L 型 | 1 基 | 更新
|  | 泡原液 | 3％ 水成膜 | 800L | 更新
|  | 混合器 | 水成膜用 | 1 台 | 更新
|  | 消火配管（泡消火） |  | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | 継手類、支持金具類、弁類 |  | 一式 | 全部更新 | 全数
ガス設備 | ・ガス設備更新 | ガス配管 |  | 一式 | ガス配管関係一式（配管、コック等） | 全数
循環ろ過設備 | ・一般プール設備更新 | ろ過機 | WF-1A,1B 全自動砂式 処理能力 ５４m3/h タンク本体鋼板製 1400Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共 | 2 台 | 更新
|  | 循環ポンプ | PF-1B 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 80-65*0.84m3/min*30maq*7.5KW ステンレストレーナ・防振架台・弁類共 | 1 台 | 更新
|  | 薬液装置 | CL-1 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ | 1 台 | 更新
|  | 凝集剤装置 | AL-1A,1B 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ 200L タンク共 | 2 台 | 更新
|  | 塩素貯留タンク | CLT ポリエチレン製一体型 5 ㎥ | 1 台 | 更新
|  | 熱交換器 | HE-1 シェルアンドチューブ式 交換熱量 540.000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm² 二次 プール水 架台共 | 1 台 | 更新
|  | 水質監視装置 | WT-1 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200Ｖ 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共 | 1 台 | 更新
| ・流水プール設備更新 | ろ過機 | WF-2A,2B 全自動砂式 処理能力 ６７m3/h タンク本体鋼板製 1700Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共 | 2 台 | 更新
|  | 薬液装置 | CL-2 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ | 1 台 | 更新
|  | 凝集剤装置 | AL-2A,2B 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ | 2 台 | 更新
|  | 熱交換器 | HE-2 シェルアンドチューブ式 交換熱量 820,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm² 二次 プール水 架台共 | 1 台 | 更新
|  | 水質監視装置 | WT-2 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200Ｖ 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共 | 1 台 | 更新
| ・ジャグジープール設備更新 | ろ過機 | WF-3 全自動砂式 処理能力 ３m3/h タンク本体鋼板製 400Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共 | 1 台 | 更新
|  | 循環ポンプ | PF-3 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 40-32*0.05m3/min*30maq*1.5KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共 | 1 台 | 更新
|  | ジェットポンプ | PJ-1,2 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 50-40*0.25m3/min*24maq*2.2KW、 50-40*0.2m3/min*24maq*2.2KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共 | 2 台 | 更新
|  | 薬液装置 | CL-3 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 比例制御ポンプ | 1 台 | 更新
|  | 凝集剤装置 | AL-3 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ | 1 台 | 更新
|  | 熱交換器 | HE-3 シェルアンドチューブ式 交換熱量 50,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm² 二次 プール水 架台共 | 1 台 | 更新
|  | 水質監視装置 | WT-3 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200Ｖ 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共 | 1 台 | 更新
| ・着水・子供・幼児プール設備更新 | ろ過機 | WF-4 全自動砂式 処理能力 ２６m3/h タンク本体鋼板製 1200Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共 | 1 台 | 更新
|  | 循環ポンプ | PP-1,2 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 125-100*2.0m3／min*20maq*11KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共 | 2 台 | 更新
|  | 薬液装置 | CL-4 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 比例制御ポンプ | 1 台 | 更新
|  | 凝集剤装置 | AL-4 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ | 1 台 | 更新
|  | 熱交換器 | HE-4 シェルアンドチューブ式 交換熱量 240,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm² 二次 プール水 架台共 | 1 台 | 更新
|  | 水質監視装置 | WT-4 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200Ｖ 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共 | 1 台 | 更新
| ・障がい者プール設備更新 | ろ過機 | WF-5A,5B 全自動砂式 処理能力 ２１m3/h タンク本体鋼板製 1000Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共 | 2 台 | 更新
|  | 循環ポンプ | PF-5A 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 65-50*0.35m3/min*25maq*3.7KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共 | 1 台 | 更新
|  | 薬液装置 | CL-5 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ 同上用 100L タンク共 | 1 台 | 更新
|  | 凝集剤装置 | AL-5A×2,5B×2 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ 50L タンク共 | 4 台 | 更新
|  | 熱交換器 | HE-5 シェルアンドチューブ式 交換熱量 310,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm² 二次 プール水 架台共 | 1 台 | 更新
|  | 水質監視装置 | WT-5 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200Ｖ 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共 | 1 台 | 更新
| ・男子・女子浴槽・ジャグジー設備更新 | ろ過機 | RU-1 ろ過能力 50m3/H ニューセラミックろ材 ろ過タンク（SS41 製） ヘアーキャッチャー 盤他全数共 RU-2 ろ過能力 100m3/H ニューセラミックろ材 ろ過タンク（SS41 製） ヘアーキャッチャー 盤他全数共 | 2 組 | 更新
|  | 熱交換器ユニット | HU-1 シェル＆チューブ型熱交換器 ＳＵＳ304 250kcal/H 蒸気 3.0kg/㎡ | 1 台 | 更新
|  | バブロポンプユニット | BU-1 ブロアー(ルーツ式) 40Φ×880L/min×0.1kg/cm2×1.5kw 圧力計、安全弁、仕切弁 吸込サイレンサー、吐出サイレンサー AC チャッキバルブ、AFD フレキ、ベース | 1 台 | 更新
|  | ジェットポンプユニット | JK-1 ヘアーキャッチャー（SUS304）、ジェットポンプ（自吸式、FC 製） 100Φ×1000L/min×19m×5.5kw 圧力計、仕切弁、逆止弁、ベース（SS41） JK-2 ヘアーキャッチャー（SUS304）、ジェットポンプ（自吸式、FC 製） 40Φ×270L/min×30m×2.2kw 圧力計、仕切弁、逆止弁、ベース（SS41） | 2 台 | 更新
|  | 薬液装置 | YU-1 | 1 組 | 更新
|  | 補給水ユニット | FU-1 | 1 組 | 更新
|  | 自動給湯ユニット | FU-2 | 1 組 | 更新
|  | ろ過配管（プール、浴槽） | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ 機械室、屋内一般） 耐熱用硬質塩化ビニル管（HTVP 機械室、便所） ステンレス鋼管（機械室） | 一式 | 全部更新 | 全数
|  | オーバーフロー水槽水位計 | LC-1A, LC-2A, LC-3A, LC-4A, LC-5A 電極式 5P ボックス共 LC-1B, LC-2B, LC-3B,LC-4B, LC-5B 電極式 3P ボックス共 | 10 台 | 更新
|  | オゾン発生装置撤去 | OZ-1, OZ-2, OZ-4, OZ-5 | 4 台 | 撤去
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 適宜、欄を追加してください。
※3 上記様式の黒太枠内に記載ください。要求水準を超える提案は赤字で示す等明確になるように示してください。
※4 詳細については「様式6-5～6-9」に記載することも可としますが、改修仕様欄に詳細を記載する様式番号を記載してください。
入札参加者名：

## ６ー４
（様式6－4)
ＶＥ提案概要
「要求水準書「添付資料１ 整備水準（改修対象箇所と改修仕様）」に関して、変更箇所の概要を簡潔に記入すること。このほか、VE提案内容の説明に必要な添付資料を適宜添付すること。採用する変更内容は，市が適と判断した内容に限ること。
No | 該当箇所 | [6 empty] | 提案内容 | コスト縮減額 | VE提案No （様式1-4）
| 区分 | 頁 | 内外 | 階 | 項目 | 改修内容 | 対象箇所
例1 | 建築 | 1 | 内部 | 共通 | 階段室 | 壁ボード塗装 | ― | ○○を●●に変更する。 詳細は添付資料■■を参照。 | ★★百万円 | 1
例2 | 設備 | 1 | ― | ― | 受変電設備 | 受変電設備更新 | 気中開閉器 | ○○を●●に変更する。 詳細は添付資料■■を参照。 | ★★百万円 | 2
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 入札金額は、本様式で提案するVE提案を反映した金額としてください。
※3 VE提案No.は，様式1-4にて提出したNOを記載すること。
※4 行は必要に応じて追加すること。
※5 コスト縮減額の欄について、初期整備費として増額となる場合は、維持管理運営期間を含めた場合の増額分の消化等についての説明を提案内容欄に記載してください。
入札参加者名：

## 6－9
（様式6－9)
［実施工程表］
|  |  | 7 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 9
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3
| 本施設 | 設計業務
工事監理業務
改修工事業務
什器・備品調達、設置
開館準備業務
※1 設計・改修工事工程が分かるように記述してください。
※2 事業契約の締結から本施設開館までの工程を記載してください。なお、開館日（供用開始日）は日付を明確にして記載してください。
※3 各業務区分毎に線表で表示してください。
※4 各業務の業務内容については、「別添1 要求水準書」の内容を踏まえ、記載してください。
※5 提案する工程に合わせて適宜項目の追加・削除をして使用してください。
※6 Ａ３版横長で作成してください。
入札参加者名：

## 7－2
（様式7－2)
提案価格総括表
（単位：円）
|  |  | 内容 | 金額 | 備考
| ①設計業務・工事監理業務・改修工事業務費（サービス対価Ａ) |  |  設計業務 ・ 工事監理業務 ・ 改修工事業務  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢①設計・改修工事業務費｣の「サービス対価Ａ 計」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費 （サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３)
|  | サービス対価Ｂ－１ |  総括管理業務  光熱水費及び修繕・更新業務を除く維持管理業務 ・ 運営業務  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－１」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
|  | サービス対価Ｂ－２ | ・ 光熱水費 ・ その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－２」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
|  | サービス対価Ｂ－３ | ・ 修繕・更新業務 ・ その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－３」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
| ③消費税等（①～②にかかる消費税等） |  |  |  | サービス対価の①～②までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に係る消費税及び地方消費税の金額としてください。 (様式7－3)の「消費税等」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
| 合計【 ① ＋ ②】（税抜） |  |  |  | 様式８入札書の金額と一致させてください。
| 合計【 ① ＋ ② ＋ ③】（税込） |  |  |  | (様式7－3)の｢サービス対価 合計[税込]｣の「事業期間計」の金額と一致させてください。 入札説明書に示す「予定価格（税込）」以下で提案してください。
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 応募者が提案するサービス対価の合計（税込）を、入札説明書の「予定価格」以下で提案してください。
※3 消費税率は「10%」として算出してください。
※4 一円未満の端数は切り捨ててください。
入札参加者名：

## 7－3
（様式7－3)
サービス対価の内訳
(単位：円）
| 事業年度 | 事業期間計 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
①設計・工事監理・改修工事業務費
サービス対価Ａ 計[税抜]
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３）
サービス対価Ｂ－１[税抜]
サービス対価Ｂ－２[税抜]
サービス対価Ｂ－３[税抜]
③消費税等（①～②に係る消費税等）
消費税等 計
サービス対価 合計[税込] 【 ① ＋ ② ＋ ③】
| 事業年度 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
①設計・工事監理・改修工事業務費
サービス対価Ａ 計[税抜]
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３）
サービス対価Ｂ－１[税抜]
サービス対価Ｂ－２[税抜]
サービス対価Ｂ－３[税抜]
③消費税等（①～②に係る消費税等）
消費税等 計
サービス対価 合計[税込] 【 ① ＋ ② ＋ ③】
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 消費税率は「10%」として算出してください。
※3 一円未満は切り捨ててください。
※4 「サービス対価Ａ［税抜］ 計」「サービス対価Ｂー１［税抜］ 計」「サービス対価Ｂー２［税抜］ 計」及び「サービス対価Ｂー３［税抜］ 計」の「事業期間計」は、「様式7－2」の各項目の金額と一致させてください。
※5 「サービス対価Ａ［税抜］ 計」は、「様式7－4」の「サービス対価Ａ 合計（税抜）」の金額と一致させてください。
※6 「サービス対価Ｂ－１［税抜］」は、「様式7－6」の「サービス対価Ｂ―１ 合計（税抜）」の金額と一致させてください。
※7 「サービス対価Ｂ－２［税抜］」は、「様式7－7」の「サービス対価Ｂ―２ 合計（税抜）」の金額と一致させてください。
※8 「サービス対価Ｂ－３［税抜］」は、「様式7－10」の「合計（税抜）」の金額と一致させてください。
入札参加者名：

## 7－4
（様式7－4)
設計・工事監理・改修工事業務費(サービス対価Ａ)の内訳
（単位：円）
| 項目 |  |  | 算定根拠 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 合計金額 | 前払対象
設計業務費
事前調査等業務費
設計業務費
基本設計業務費
実施設計業務費
各種申請・届出等業務費
その他業務費
工事監理業務費
工事監理業務費
その他業務費
改修工事業務費
改修工事業務費
建築工事費
什器備品の撤去・調達費
各種申請・届出等業務費
保険付保業務費
その他業務費
その他費用
サービス対価Ａ 合計（税抜）
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 各費用として項目がないものについては、適宜項目を追加してください。
※5 「合計（税抜）」は、「様式7－3」の「サービス対価Ａ 計［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
※6 「前払対象」は、令和７年度計上費目のうち、該当する費目に「●」を記入してください。
入札参加者名：

## 7－5
※様式7-5については、
別ファイルにて添付の様式を利用ください

## 7－6
（様式7－6)
総括管理業務、維持管理業務(光熱水費及び修繕・更新業務を除く)、運営業務費（サービス対価Ｂ－１）の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 |  |  | 算定根拠（人件費単価、数量 など） | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 合計金額
| 総括管理・維持管理・運営期間 |  |  |  | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ―
総括管理業務費
開館準備業務費
日常管理業務費
その他の管理業務費
維持管理業務・運営業務費
給与等
福利厚生費
賃金
旅費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
水質検査手数料
還付金振込手数料
振込手数料
硬貨取扱手数料等
保険料
委託料
機器保守等
その他
使用料及び賃借料
社用車
複写機
フロアマット賃借料
その他
広告料
受託資産整備支出
負担金
雑費
公課費
本社管理経費
その他
総括管理業務・維持管理業務・運営業務費にかかる費用の合計（税抜）：①
利用料金収入 合計（税抜）：②
サービス対価Ｂ―１ 合計（税抜）：①－②
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 各費用の内訳については記載の項目を基本としますが、必要に応じて項目の削除又は追加をしてください。
※5 「利用料金収入 合計（税抜）：②」は、「様式7-9」の「利用料収入 合計（税抜）」の合計金額と一致させてください。
※6 「サービス対価Ｂ―１ 合計（税抜）」は、「様式7－3」の「サービス対価Ｂ－１［税抜］」の金額と一致させてください。
入札参加者名：

## 7－7
（様式7－7)
光熱水費（サービス対価Ｂ－２）の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 |  | 算定根拠（人件費単価、数量 など） | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 合計金額
| 総括管理・維持管理・運営期間 |  |  | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ―
光熱水費
電気代
ガス代
水道代
その他経費
サービス対価Ｂ―２ 合計（税抜）
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 「合計（税抜）」の合計金額は、「様式7－3」の「サービス対価Ｂ－２［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
入札参加者名：

## 7－8
（様式7－8)
利用料金の単価
１．プール（ユニバーサルプール含む）
| 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠 | 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠
| 個人利用 | 大人 |  |  |  |  | 専用利用 （ユニバーサルプール） | 15mプール（全面）
|  | 小人 | [5 empty] | 2レーン
|  | 高齢者 | [5 empty] | 1レーン
障がい者
| 専用利用 （25ｍプール） | 25mプール（全面）
4レーン
3レーン
2レーン
1レーン
| ２．浴室 | [5 empty] | ３．諸室（ ）
| 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠 | 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠
大人
小人
高齢者
障がい者
その他
| ４．諸室（ ） | [5 empty] | ５．諸室（ ）
| 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠 | 区分 |  | 単位 | 提案単価 （税込） | 提案単価 （税抜） | 算定根拠
※1 Ａ３版横で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を含む金額及び除いた金額を記入してください。
※3 要求水準書 添付資料15「利用料金について」の記載に基づき、金額・単位（時間、回数等）を提案してください。提案に応じて、必要な区分（大人、小人、専用、個人、時間帯等）を示してください。記載の区分については単価がわかるように示してください。
※4 区分等の欄が足りない場合は、提案内容を踏まえて本様式に準じ適宜作成・追加してください。
※5 各単価の算定根拠を条例の上限以下であることが確認できるように記入してください。なお、高齢者や障がい者の減免については個人利用を想定しています。
※6 諸室（ ）については、（ ）内に提案する諸室名（例：会議室）を記載してください。記載枠が足りない場合は、本様式に準じ適宜作成・追加してください。
入札参加者名：

## 7－9
（様式7－9)
利用料金収入の内訳及び算定根拠
（単位：円）
|  |  | 算定根拠（利用者見込みの考え方、利用者数の予測推移等） | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 合計金額
|  |  |  | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ―
| 利用者からの 利用料金収入 | プール
ユニバーサルプール
浴室
その他有料諸室（会議室等）
小計：①
| 子ども料金無償化対象分 の利用料収入 （サービス対価Ｂ―４） | プール
ユニバーサルプール
浴室
小計：②
利用料収入 合計（税抜）：①＋②
※1 Ａ３版横で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除く金額で記入してください。様式7-8で示した利用料金単価の「単価（税抜）」を用いて算出下さい。
※3 各収入の内訳について、算定根拠をできる限り詳細に記入してください。また、算定根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 「利用料金収入 合計（税抜）」は、「様式7-6」の「利用料金収入 合計（税抜）：② 」の金額と一致させてください。
※5 諸室（会議室等）については、提案内容に応じて名称を修正のうえ、記載枠が足りない場合は、本様式に準じ適宜作成・追加してください。
入札参加者名：

## 7－10
（様式7－10)
長期修繕計画書
（単位：円）
| 項 目 |  |  | 内容・算定根拠 | 令和9年度 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 計
■修繕・更新業務
1.長期修繕更新計画の作成
小計
2.建築設備の修繕
(1)衛生設備
(2）
3.建築設備の更新
(1)衛生設備
(2）
小計
合計（税抜）
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除く金額で記入してください。
※3 選定事業者が改修した範囲及び1件250万円以下の修繕・更新業務の計画を作成してください。詳細は、「別添１ 要求水準書」の「第５ ２（７）修繕・更新業務」を参照すること。
1件250万円以下の修繕・更新等、具体的な内容の設定が難しい場合は、「小規模な修繕」等の項目に対する費用として計上することも可とします。
※4 項目欄には修繕部位及びその範囲、更新の部位及びその範囲、仕様と工法等を記載してください。
※5 項目は例示であり、必要に応じて項目を追加・削除してください。
入札参加者名：

## 7－11
（様式7－11)
長期収支計画書
（単位：千円）
| 費目 |  |  | 備考 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 事業期間計
| 総括管理・維持管理・運営期間 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 損益計算書 | 収益
計
費用
計
営業利益
営業外費用 支払利息
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期純損益
課税対象
法人税等
当期純損益
| キャッシュフロー計算書 | 営業CF
税引前当期純損益
法人税等支払い
預り消費税
仮払消費税
消費税の納付・還付
計
投資CF
設計・建設に係る投資
計
財務CF
出資金
小計
配当
計
当期CF
累積CF
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）及び物価変動を除いた金額をご記入ください。
※3 端数処理については、1円未満は切り捨てとしてください。
※4 必要に応じて項目を追加・削除してください。また、算定根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※5 法人税等（法人税、事業税、住民税等）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上してください。
※6 「金額」は、各様式と一致させてください。
※7 損益計算書の費用の項目については、「様式7-4」「様式7-6」「様式7-7」「様式7-9」「様式7-10」と整合するようにしてください。
入札参加者名：

## 7－12
（様式7－12)
売店及び自動販売機等の運営業務、自主事業企画案
・売店及び自動販売機等の運営業務、自主事業の提案を記載して下さい。
| 設置内容・事業名 | 利用施設 | 時間・期間・回数 | 運営・事業内容の概要（事業目的・効果等）
売店及び自動販売機等の運営
自主事業
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 必要に応じて項目を追加・削除してください。また、事業の内容の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
入札参加者名：